Характеристики эжекционной (безвентиляторной) ГРАДИРНИ ПРАГМА-120

| № | Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |
| 1 | Номинальный расход охлаждаемой воды | м3/ч | 120 |
| 2 | Максимальный расход охлаждаемой воды | м3/ч | 142 |
| 3 | Номинальный напор охлаждаемой воды | м вод. ст. | 25 |
| 4 | Максимальный напор охлаждаемой воды | м вод. ст. | 35 |
| 5 | Минимальный рабочий напор охлаждаемой воды | м вод. ст. | 8 |
| 7 | Рабочий диапазон температуры воздуха | оС | от -50 до +50 |
| 9 | Температура охлаждаемой воды, не более | оС | 80 |
| 10 | Номинальный снимаемый тепловой поток | кВт | 600 (1) |
| 13 | Термический КПД летом, не менее | - | 0,45 (2) |
| 14 | Средний размер капель на выходе форсунки, не более | мм | 0,38 |
| 18 | Схема подключения | - | двухконтурная |
| 19 | Длина х Ширина х Высота | м | 4,2х2,3х2,4 |
| 20 | Масса сухой градирни | кг | 1180 |
| 23 | Материал корпуса, толщина | мм | нерж. сталь, 1,5 мм |
| 24 | Материал силовой рамы и водораспределительного коллектора | марка | окрашенная конструкционная сталь (типовой вариант) |
| 26 | Цвет силовой рамы и водораспределительного коллектора (на выбор) | - | синий, коричневый, красный, зелёный, бронзовый |
| 27 | Тип водоуловителя | - | сетчатый ПР-50 ПЭНД |
| 30 | Температура эксплуатации водоуловителя | оС | от -50 до +65 |
| 31 | Форсунки | - | центробежные |
| 34 | Материал форсунок | - | латунь |
| 37 | Способ крепления градирни на месте | - | приварка в 6 точках |
| Экономические и экологические характеристики, охрана труда |
| 38 | Способ обеспечения надёжности и бесперебойности работы | - | включение резервного насоса |
| 39 | Способ регулирования теплосъёма и экономии электроэнергии | - | каскадное вкл./откл. секций или ЧР насоса (3) |
| 40 | Цена, включая НДС | руб. | 299720 |
| 43 | Срок поставки одной шт. | кал. дн. | 30 |
| 45 | Предоплата | % | 70 |
| 46 | Количество градирен, перевозимых в еврофуре | шт. | 3 |
| 47 | Гарантийный срок на корпус градирни | лет | 5 |
| 48 | Гарантийный срок на форсунки и водоуловитель | лет | 3 |
| 49 | Энергозатраты в сравнении с вентиляторной градирней | - | равны (4) |
| 50 | Транспортные затраты в сравнении с вентиляторной градирней | - | равны |
| 51 | Необходимость иметь резерв градирен и запчастей | - | нет |
| 52 | Необходимость регулярного обслуживания зимой | - | нет |
| 53 | Необходимость остановки работы для обслуживания форсунок | - | нет |
| 54 | Разрушение пластиковых частей вследствие образования льда | - | нет (5) |
| 55 | Наличие вредных и опасных воздействий (низкочастотный шум, вибрация, подъём тяжестей, электрический ток, движущиеся части) | - | нет |
| НАДЕЖНОСТЬ |
| 56 | Предельная простота конструкции и высокая долговечность применяемых материалов(6). |

(1)     При температуре охлаждаемой воды 32оС и температуре воздуха по смоченному термометру  19,5оС.

(2) Термический КПД - отношение реального перепада температуры к теоретически достижимому (когда вода охладится до температуры воздуха по смоченному термометру, т.е. в бесконечно большой «идеальной» градирне).  Для компактных градирен с одинаково высокой плотностью орошения эта характеристика примерно одинакова.

(3)   При уменьшении напора на форсунках увеличивается размер капель и уменьшается коэффициент эжекции воздуха.

(4)  Например, если градирни производительностью 400 м3/ч устанавливаются на высоте 10 м от насосов (на крыше цеха):

(4.1)   4 шт. «ПРАГМА-120»: насос «Grundfos» NK 100-200 производительностью 400 м3/ч с повышенным напором 45 (35+10) м вод. ст.-75 кВт.

(4.2)   4 шт. вентиляторных градирен по 100 м3/ч (или 1 градирня на 400 м3/ч): насос «Grundfos» NB 125-200 производительностью 400 м3/ч с напором 20 (10+10) м вод. ст. – 55 кВт, плюс вентиляторы 4х4=16 кВт (или один вентилятор 22 кВт), всего – 71 (или 77) кВт.

(5) Пластиковые части водоуловитель) находятся в зоне тёплого воздуха. Для сравнения: в вентиляторных градирнях внизу оросителя находятся самый холодный воздух и самая холодная вода, что ведёт к образованию льда.

(6)  Один нагнетательный аппарат - насос в обогреваемом помещении с обязательным по СНиПу резервным насосом

(для сравнения: у вент. градирен - 2 нагнетательных аппарата, один из которых на улице: совокупная вероятность выхода из строя существенно выше, т.е. вероятность простоя и соответствующих убытков)